TUGEVVOOLU OSA

Üldist:

Hoone elektrivarustuse töövõtul võtta aluseks:

- Elektriohutusseadus

- Energiaseadus

Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded

- Hea Ehitustava

- Eesti Vabariigis kehtivad standardid

- Materjalide ja seadmete paigalduseeskirjad ja juhised

Andmed elektriseadmete kohta:

Arvestuslik. tarbimisvõimsus		16 kW

Peakaitse				3x25A

Maandamisviis			TN-S

Juhistikusüsteem paigaldises		L1L2L3 N PE

Pingesüsteem				3*400/230V, ~50Hz

Liitumine vastavalt EE tehnilistele tingimustele.

Jaotuskilbid

Hoone PJK toide võtta krundi piiril olevast liitumiskilbist. Liitumiskilbi paigaldab võrguettevõtja. Peajaotuskilp paigaldada 1. korrusel asuvasse tehnoruumi, komplekteerida vastavalt joonistele.

Kilp komplekteeritakse pealülitiga ja väljuvad liinid 1- ja 3-faasiliste lühis- ja ülekoormuskaitsmetega varustatud automaat-kaitselülititega.

Jaotuskeskused peavad vastama järgmistele tingimustele:

·	Kaitseaste vastavalt ruumile kuid vähemalt IP30, lukustatav uks

·	Kaablite sisse- ja väljaviigud ülevalt ja alt

·	Keskuse aparatuur ja lülitusseadmed peavad olema tähistatud

·	Kaablid ja juhtmed peavad olema tähistatud püsiva märgistusega

·	PE- ja N juhid peavad olema tähistatud ja iga juht ühendatud eraldi klemmile

·	Keskuses peab olema keskuse skeem

·	Keskus peab olema tähistatud keskuse ja elektriohu tähisega

Latistus ja aparatuur jaotuskilpides peab olema vastupidav ruutkeskmisele lühisvoolule vähemalt 6 kA.

Erisüsteemid:

Erisüsteemid ja tehnoloogilised seadmed paigaldatakse seadmega kaasas oleva tehnilise dokumentatsiooni järgi. Tehnoloogiliste seadmete puhul, lahendatakse nende toide kuni seadme klemmkarbini või komplektis oleva jõu- või lahutuskilbini. Tehnoloogiliste seadmetega komplektis olevate kilpide omavahelised ja seadmete külge minevad ühendused, paigaldatakse seadme valmistaja dokumentatsiooni järgi.

### Valgustus

Üldvalgustuseks kasutada peamiselt ruumidele vastava kaitseastmega hõõglampide, või luminofoor- ja kompaktluminofoorvalgusteid. Valgustite valik jääb Tellija  otsustada. Mööblisisesteks valgustiteks kasutada selleks ettenähtud valgusteid. Välivaldustid peavad olema selleks ettenähtud välisvalgustid, IP min. 44. Pesu/leiliruumide valgustite min. kaitseaste IP44.

Lüliteid võib asendada valgustuse sujuvaks reguleerimiseks dimmeritega. Dimmeri valikul arvestada valgusti võimsust.

Lastetoa valgustid valida soovituslikult nii, et hõõglamp oleks varjatud – ei paistaks otse silma.

Kaabeldus

Maja peatoitekaabel tuua EE liitumiskilbist, maakaabliga AXPK4x25. Kaabel paigaldada 0.7m sügavusele maapinda ja kaabli kohale 0.3m kõrgusele, paigaldada maakaabli hoiatuslint. Kaablite sisseviigul hoonesse, paigaldada reservkõri d50. Sisseviikude avad tihendada.

Hoonesisesed jõuseadmete, valgustuse  ja pistikupesade toitevõrgu liinid ehitada plastisolatsiooniga vaskkaablitega. Kaablite installatsioon teostatakse pinnapealselt,  süvistatuna ja varjatult ehituskonstruktsioonide taga. Kaablite paigutamisel põrandatesse, tuleb need kaitsta kaablikaitsekõride/torudega. Kasutada vastava paigaldusviisiga lüliteid, pistikupesi ja harutoose. Harutoosid peavad asuma nähtaval kohal ning peab olema tagatud nende teenindamise võimalus. Ühendused harutoosides ja karbikutes teostatakse spetsiaalsete ühenduskübaratega.

Pistikupesade ja lülitite asukohad täpsustada Tellijaga enne tööde algust.

Seadmete paigalduskõrgused (kui joonistel pole näidatud teisiti) on alljärgnevad:

- pistikupesad		0,3 m põrandast,

- lülitid			0,9-1,1 m põrandast

- lülitite ja pistikupesade kaugus akendest ja ustest   	min.15 cm,

- lülitite ja pistikupesade soovituslik kaugus kraanikaussidest   min. 50 cm

Erinevate tuletõkkesektsioonide vaheliste vaheseinte läbimisel peab tihenduse tulekindlusaste vastama seina tulekindlusastmele, kuid ei tohi olla väiksem kui 30min.

### Juhtimis-,reguleerimis-, mõõtmis- ja signalisatsiooni ahelad.Ventilatsioon.Küte

Ventagregaatide, küttesüsteemi ja veevarustuse seadmete  juhtimine toimub vastavalt vastavate eriosade osa seletuskirjale. Kõik nimetatud süsteemide automaatika- ja reguleerimisseadmed, reguleerimise alakeskused, trafod, termostaadid, releed jms. hangib KVV töövõtja, kes paigaldab, ühendab ja reguleerib seadmed.

KVV töövõtjale kuulub lisaks kõikide eelnimetatud seadmete omavaheliste juhtmestike paigaldamine .

KVV töövötjal on kohustus teha omapoolsed elekrtikontrollmõõtmised osas mis ei ole paigaldatud elektritöövõtja poolt.

Elektritöövõtja kohustus on paigaldada toiteliinid  KVV peareguleerimis/ automaatikaseadmeteni. Elektritöövõtja viib kaabliotsad KVV kilpidesse, tihendab sisseviigud, puhastab  otsad ja markeerib kaabli kuid ei ühenda seadme klemmidele.

Elektritööde töövõtja peab tegema automaatika töövõtjaga ja teiste töövõtjatega koostööd, et skeemide tunnused, markeeringud jne.oleksid vastavad.

Vajadusel täpsustada/muuta töövõtu ulatust.

Maandused ja potentsiaaliühtlustus

Majale ehitada välja eraldi kordusmaandus.

Hoone ehitada maandamisviisilt TN-S süsteemi, s.t. neutraal- ja kaitsejuht on paigaldises eraldatud (peajaotuskeskuse ja jaotuskeskuste vahelised magistraalliinid). Peajaotuskilbile ehitada korduvmaandus maandustakistusega mitte üle 30 oomi.

Pingealdist ja kõrvalisi juhtivaid osi ühendava lisapotentsiaaliühtlustusjuhi ristlõige, peab olema vähemalt pool vastava kaitsejuhi ristlõikest (mitte alla 2,5mm2 vase puhul) või vastama nõuetele EEI 543.1.3. Potentsiaaliühtlustusjuhid peavad olema elektrilises ühenduses PE latiga.

Hoone elektripaigaldises nähakse  ette järgmised kaitsemeetmed:

- kaitset otsepuute eest, mis takistab pingestatud osade tahtlikku ja juhuslikku puudutamist (on tagatud kilpide lukustamisega ja  tehasetooteliste elektriseadmete kasutamisega, millede kaitseaste ei ole väiksem, kui IP20C);

- puutepingekaitset, mis takistab ohtliku puutepinge teket, selle püsimajäämist või pinge alla sattunud osade puudutamist. Kui maandus- ja potentsiaaliühtlustussüsteemiga ei suudeta tagada puutepinget alla 50 V, tagatakse  puutepingel üle 50 VAC kaitseaparatuuri poolt toite automaatne väljalülitamine 0,4 sekundi jooksul.

- liigvoolukaitset, tagatakse elektromagnetilise ja soojusliku vabastiga kaitselülitite kasutamisega.

- rikkevoolukaitset, kõrgendatud ohtlikkusega ruumi pistikupesade rühmaliinid kaitstakse lisaks 30mA rikkevoolukaitsetega.

Piksekaitse

Vastavalt antud hoone tulepüsivusklassile/hoone liigitusele/hoone kõrgusele, pole piksekaitse väljaehitamine kohustuslik.

Nimi				Allkiri				Kuupäev

Koostas:	G.Kaljuvee		__________________		_________